PROJETO   DE   LEI  COMPLEMENTAR  Nº       012    /01.

Dispõe sobre a instalação de cercas energizadas destinadas à proteção de perímetros no Município de Araraquara e dá outras providências.

Artigo 1º- Para os efeitos desta lei municipal, todas as cercas destinadas à proteção de perímetros e que sejam dotadas de corrente elétrica, recebem a denominação de energizadas, ficando pois, incluídas na mesma legislação, as cercas que utilizem outras denominações, tais como eletrônicas, elétricas, eletrificadas ou outras similares.

Artigo 2º- As empresas e pessoas físicas que se dediquem à instalação/manutenção de cercas energizadas deverão estar registradas no CREA e possuir profissional devidamente habilitado na condição de responsável técnico, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

Artigo 3º- Será obrigatória em todas instalações de cercas energizadas, a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme a Lei Federal nº 6.496 de 07 de dezembro de 1977.

Artigo 4º- O Executivo Municipal através das Secretarias e Departamentos competentes, procederá à fiscalização das instalações de cercas energizadas no Município de Araraquara.

Parágrafo único- Fica o Município autorizado a realizar convênios com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, para a fiscalização de que trata este artigo.

Artigo 5º- As cercas energizadas deverão obededer, na ausência de Normas Técnicas Brasileiras, as Normas Técnicas Internacionais editadas pela International Eletrotechnical Commission – IEC que regem a matéria.

Parágrafo único- A obediência a estas normas técnicas deverá ser objeto de declaração expressa do técnico responsável pela instalação, responsabilizando-se o mesmo, por eventuais informações inverídicas e pelas conseqüências que possam advir pelo seu descumprimento.

Artigo 6º- As cercas energizadas deverão utilizar corrente elétrica com as seguintes características técnicas:

Tipo de corrente: intermitente ou pulsante;

Potência máxima: 5 Joules;

Intervalo dos impulsos elétricos (média): 50 impulsos/minuto;

Duração dos impulsos elétricos (média): 0,001 segundos (1 (um) milisegundo).

Artigo 7º- A Unidade de Controle deverá ser constituída no mínimo de um aparelho energizador de cerca que apresente 01 (um) transformador e 01 (um) capacitor.

Parágrafo único- Fica proibida a utilização de aparelhos energizadores fabricados a partir de bobinas automotivas ou “fly-backs” de televisão .

#### Artigo 8º-  É obrigatória a instalação de um sistema de aterramento específico para a cerca energizada, não podendo ser utilizado para este fim, outro(s)  sistema(s)  de aterramento existente(s) no imóvel.

Artigo 9º- Os cabos elétricos destinados às conexões da cerca energizada com a Unidade de Controle e com o sistema de aterramento deverão, comprovadamente possuir características técnicas para isolamento mínimo de 10 KV.

Artigo 10- Os isoladores utilizados no sistema devem ser construídos em material de alta durabilidade, não higroscópico e com capacidade de isolamento mínimo de 10 KV.

Parágrafo único- Mesmo na hipótese de utilização de estruturas de apoio ou suporte dos arames da cerca energizada fabricadas em material isolante, fica obrigatória a utilização de isoladores com as características técnicas exigidas no artigo 10 desta Lei.

Artigo 11- É obrigatória a instalação de placas de advertência a cada intervalo de 5 (cinco) metros de cerca energizada.

§ 1º- Também deverão ser colocadas placas de advertência nos portões e/ou portas de acesso existentes ao longo da cerca e, em cada mudança de direção da mesma.

§ 2º- Estas placas de advertência deverão obrigatoriamente possuir dimensões mínimas de 0,10m X 0,20m e deverão ter seu texto e símbolos voltados para ambos os lados da cerca.

§ 3º- A cor de fundo das placas de advertência, obrigatoriamente deverá ser amarela.

§ 4º- O texto mínimo das placas de advertência deverá ser de: CERCA ENERGIZADA ou CERCA ELETRIFICADA, ou CERCA ELETRÔNICA, ou CERCA ELÉTRICA.

§ 5º- As letras deste texto deverão ser, obrigatoriamente, de cor preta e ter as dimensões mínimas de:

- altura: 2,00 cm.

- espessura: 0,50 cm.

§ 6º- É obrigatória a inserção na mesma placa de advertência de símbolos que possibilitem, sem  margem a dúvidas, a todas as pessoas, mesmo as sem alfabetização, a interpretação de que se trata de um sistema dotado de energia elétrica e que pode transmitir choque elétrico.

§ 7º- Esse símbolo deverá ser, obrigatoriamente de cor preta.

Artigo 12- Os arames utilizados pela condução da corrente elétrica da cerca energizada, obrigatoriamente, deverão ser do tipo liso.

Parágrafo único- Fica expressamente proibida a utilização de arames farpados ou similares para condução da corrente elétrica da cerca energizada.

Artigo 13- Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros, grades, telas ou outras estruturas similares, a altura mínima do primeiro fio de arame energizado deverá ser de 2,20m em relação ao nível do solo da parte externa do imóvel cercado.

Artigo 14- Sempre que a cerca energizada possuir fios de arame energizados desde o nível do solo, os mesmos deverão estar separados da parte externa do imóvel cercado através de estruturas (telas, muros, grades ou similares).

Parágrafo único- O espaçamento horizontal entre os arames energizados e outras estruturas deverá situar-se na faixa superior a 0,20m.

Artigo 15- Sempre que a cerca energizada estiver instalada em linhas divisórias de imóveis, deverá haver a concordância explícita do(s) proprietário(s) deste(s) imóvel(is) com referência à referida instalação.

Parágrafo único- Na hipótese de haver recusa por parte do(s) proprietário(s) do(s) imóvel(is) vizinho(s) na instalação de sistema de cerca energizada em linha divisória, a referida cerca só poderá ser instalada com um ângulo de 45º (máximo) de inclinação para dentro do imóvel beneficiado.

Artigo 16- O proprietário ou locatário do imóvel, a empresa ou o técnico instalador, sempre que solicitado pela fiscalização do órgão competente, deverá comprovar, por ocasião da conclusão da instalação e/ou a qualquer momento as características técnicas da corrente elétrica na cerca energizada instalada.

§ 1º- Para efeitos de fiscalização, estas características técnicas deverão estar de acordo com os parâmetros fixados no artigo 6º desta lei.

§ 2º- A empresa ou técnico instalador deverá fornecer ao proprietário ou locatário do imóvel as informações técnicas sobre a cerca energizada, bem como os meios de manutenção e utilização, de acordo com a Lei Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990.

Artigo 17- Fica concedido um prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a regulamentação desta lei, para adequação das obras de cercas energizadas existentes no Município de Araraquara.

Artigo 18- O Executivo Municipal regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação, fixando também as sanções a que estarão sujeitos os infratores.

Artigo 19- Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala de sessões, 04 de outubro de 2001.

##### VALDERICO JÓE

Vereador e Presidente

EA/MRDC