LEI COMPLEMENTAR Nº 46, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2.001

Projeto de Lei Complementar nº 012/01

Autor: Vereador Valderico Jóe

Dispõe sobre a instalação de cercas energizadas destinadas à proteção de perímetros no Município de Araraquara e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Araraquara Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e de acordo com o que aprovou a Câmara Municipal, em sessão ordinária de 30 de outubro de 2.001, promulga a seguinte lei:

Art. 1º  Para os efeitos desta lei municipal, todas as cercas destinadas à proteção de perímetros e que sejam dotadas de corrente elétrica, recebem a denominação de energizadas, ficando, pois, incluídas na mesma legislação, as cercas que utilizem outras denominações, tais como eletrônicas, elétricas, eletrificadas ou outras similares.

Art. 2º  As empresas e pessoas físicas que se dediquem à instalação/manutenção de cercas energizadas deverão estar registradas no CREA e possuir profissional devidamente habilitado na condição de responsável técnico, de acordo com a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1.966.

Art. 3º  Será obrigatória em todas instalações de cercas energizadas, a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme a Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1.977.

Art. 4º  O Executivo Municipal através das Secretarias e Departamentos competentes, procederá à fiscalização das instalações de cercas energizadas no Município de Araraquara.

Parágrafo único.  Fica o Município autorizado a realizar convênios com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, para a fiscalização de que trata este artigo.

Art. 5º  As cercas energizadas deverão obedecer, na ausência de Normas Técnicas Brasileiras, as Normas Técnicas Internacionais editadas pela International Eletrotechnical Commission – IEC que regem a matéria.

Parágrafo único.  A obediência a estas normas técnicas deverá ser objeto de declaração expressa do técnico responsável pela instalação, responsabilizando-se o mesmo, por eventuais informações inverídicas e pelas conseqüências que possam advir pelo seu descumprimento.

Art. 6º  As cercas energizadas deverão utilizar corrente elétrica com as seguintes características técnicas:

Tipo de corrente: intermitente ou pulsante;

Potência máxima: 5 Joules;

Intervalo dos impulsos elétricos (média): 50 impulsos/minuto;

Duração dos impulsos elétricos (média): 0,001 segundos (1 (um) milisegundo).

Art. 7º  A Unidade de Controle deverá ser constituída no mínimo de um aparelho energizador de cerca que apresente 01 (um) transformador e 01 (um) capacitor.

Parágrafo único.  Fica proibida a utilização de aparelhos energizadores fabricados a partir de bobinas automotivas ou “fly-backs” de televisão.

Art. 8º  É obrigatória a instalação de um sistema de aterramento específico para a cerca energizada, não podendo ser utilizado para este fim, outro(s) sistema(s) de aterramento existente(s) no imóvel.

Art. 9º  Os cabos elétricos destinados às conexões da cerca energizada com a Unidade de Controle e com o sistema de aterramento deverão, comprovadamente possuir características técnicas para isolamento mínimo de 10 KV.

Art. 10.  Os isoladores utilizados no sistema devem ser construídos em material de alta durabilidade, não higroscópico e com capacidade de isolamento mínimo de 10 KV.

Parágrafo único.  Mesmo na hipótese de utilização de estruturas de apoio ou suporte dos arames da cerca energizada fabricadas em material isolante, fica obrigatória a utilização de isoladores com as características técnicas exigidas no artigo 10 desta Lei.

Art. 11.  É obrigatória a instalação de placas de advertência a cada intervalo de 5 (cinco) metros de cerca energizada.

§ 1º  Também deverão ser colocadas placas de advertência nos portões e/ou portas de acesso existentes ao longo da cerca e, em cada mudança de direção da mesma.

§ 2º  Estas placas de advertência deverão obrigatoriamente possuir dimensões mínimas de 0,10m x 0,20m e deverão ter seu texto e símbolos voltados para ambos os lados da cerca.

§ 3º  A cor de fundo das placas de advertência, obrigatoriamente deverá ser amarela.

§ 4º  O texto mínimo das placas de advertência deverá ser de: Cerca Energizada ou Cerca Eletrificada, ou Cerca Eletrônica, ou Cerca Elétrica.

§ 5º  As letras deste texto deverão ser, obrigatoriamente, de cor preta e ter as dimensões mínimas de:

- Altura: 2,00 cm.

- Espessura: 0,50 cm.

§ 6º  É obrigatória a inserção na mesma placa de advertência de símbolos que possibilitem, sem  margem a dúvidas, a todas as pessoas, mesmo as sem alfabetização, a interpretação de que se trata de um sistema dotado de energia elétrica e que pode transmitir choque elétrico.

§ 7º  Esse símbolo deverá ser, obrigatoriamente de cor preta.

Art. 12.  Os arames utilizados pela condução da corrente elétrica da cerca energizada, obrigatoriamente, deverão ser do tipo liso.

Parágrafo único.  Fica expressamente proibida a utilização de arames farpados ou similares para condução da corrente elétrica da cerca energizada.

Art. 13.  Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros, grades, telas ou outras estruturas similares, a altura mínima do primeiro fio de arame energizado deverá ser de 2,20m em relação ao nível do solo da parte externa do imóvel cercado.

Art. 14.  Sempre que a cerca energizada possuir fios de arame energizados desde o nível do solo, os mesmos deverão estar separados da parte externa do imóvel cercado através de estruturas (telas, muros, grades ou similares).

Parágrafo único.  O espaçamento horizontal entre os arames energizados e outras estruturas deverá situar-se na faixa superior a 0,20m.

Art. 15.  Sempre que a cerca energizada estiver instalada em linhas divisórias de imóveis, deverá haver a concordância explícita do(s) proprietário(s) deste(s) imóvel(is) com referência à referida instalação.

Parágrafo único.  Na hipótese de haver recusa por parte do(s) proprietário(s) do(s) imóvel(is) vizinho(s) na instalação de sistema de cerca energizada em linha divisória, a referida cerca só poderá ser instalada com um ângulo de 45º (máximo) de inclinação para dentro do imóvel beneficiado.

Art. 16.  O proprietário ou locatário do imóvel, a empresa ou o técnico instalador, sempre que solicitado pela fiscalização do órgão competente, deverá comprovar, por ocasião da conclusão da instalação e/ou a qualquer momento as características técnicas da corrente elétrica na cerca energizada instalada.

§ 1º  Para efeitos de fiscalização, estas características técnicas deverão estar de acordo com os parâmetros fixados no Artigo 6º desta Lei.

§ 2º  A empresa ou técnico instalador deverá fornecer ao proprietário ou locatário do imóvel as informações técnicas sobre a cerca energizada, bem como os meios de manutenção e utilização, de acordo com a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990.

Art. 17.  Fica concedido um prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a regulamentação desta lei, para adequação das obras de cercas energizadas existentes no Município de Araraquara.

Art. 18.  O Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação, fixando também as sanções a que estarão sujeitos os infratores.

Art. 19.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araraquara, aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano de 2.001 (dois mil e um).

Edson Antonio da Silva

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

Clélia Mara Santos Ferrari

Secretária de Governo

Arquivada em livro próprio. (“PC”)